## Tabelle1
Dieses Programm ist nur für Sole-EWT bis 500 m Soleleitung und ca 500 cbm/h Luftförderung anwendbar
Farblegende: | Eingabefelder
Zwischenergebnisse
Ergebniswerte
Dimensionierung Druckausgleichsbehälter
Soleleitung Länge | m | 100 | (Werte 100 - 500 m) |  | Rohrtabelle Quelle: 1988-Teil 3, HD-PE DIN 19533
Soleleitung Innendurchmesser | DN | 0.025 | (Auswahl DN 20 - DN 40) |  |  | NW | di [mm] | Inhalt [l/m]
| mm | 26 | (Wert von Feld C9) |  | 1 | DN 20 | 20.4 | 0.33
Soleleitung Innenvolumen | Liter | 53 |  |  | 2 | DN 25 | 26 | 0.53
Tauscher Innenvolumen | Liter | 4 |  |  | 3 | DN 32 | 32.6 | 0.83
Pumpengruppe etc Innenvolumen | Liter | 3 |  |  | 4 | DN 40 | 40.8 | 1.31
Summe Solevolumen | Liter | 60 |  |  | 2 | DN 25 | 26 | 0.53
Mittl.Temp. Sole Sommer max | °C | 20 | (Festwert) | Kältsysteme -20 °C
Mittl.Temp. Sole Winter min. | °C | 4 | (Festwert) | Kältsysteme +40 °C
Max Temperaturdifferenz Sole | Kelvin | 16
Spezif. Ausdehnung Wasser | % pro K | 1 | ?
Spezif. Ausdehnung Frostschutzmittel | % pro K | 1 | ?
Gehalt Frostschutzmittel | % | 30
Ausdehnung Sole | % | 0.83775
Ausdehnungsvolumen Sole | Liter | 0.50265 | [6 empty] | AG | Wasservorlage
[9 empty] | [Liter] | [Liter]
Sicherheitsventil Ansprechdruck | bar | 2.5 | [5 empty] | Wasservorlage 0,5% vom Anlagenvolumen bei AG >15 l | 2.4079 | 0.3
Vordruck im Ausdehnungsgefäß (AG) | bar | 1 | Wert aus Katalog |  |  |  |  | mindest Wasservorlage 3 l | 10.5079 | 3
Wasservorlage im AG | Liter | 3 | [5 empty] | Wasservorlage 20% des Gefäßvolumens bei AG <15 l | 7.8127 | 2.1016
Mindestvolumen AG | Liter | 10.5079
Normvolumen des AG | Liter | 16 | selbst wählen ! |  |  | Temp | Dichte | spez. Volumen
Minimaler Anlagenfülldruck | bar | 1.4615 |  |  |  | [° C] | [kg/m³] | [dm³/kg]
Maximaler Anlagenfülldruck | bar | 1.865 |  |  |  | 20 | 1032 | 0.96899
Anlagenfülldruckdifferenz | bar | 0.40345 | muss größer 0,2 bar sein |  |  | 4 | 1041 | 0.96061
[6 empty] | Fluidwerte bei Soletemp. von | 0 | °C | Iterration von lambda nach Colebrook |  |  | lineare Interpolartion der Stoffwerte Solarflüssigkeit Solvis Tyfocor LS-rot
[6 empty] | Volumenstrom = | 0 | m³/h | Gleichung2 | Gleichung3 | lambda | Temp | Dichte | kin. Viskosität
[6 empty] | Geschwindigkeit = | 0 | m/s | 8.2798 | #DIV/0! | 0.014587 | [°C] | [kg/m³] | [mm²/s]
[6 empty] | Rohrrauhigkeitszahl HD-PE = | 0.007 | mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -10 | 1048 | 21.04
[6 empty] | Dichte = | 1043 | kg/m³ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -9 | 1047.5 | 20.077
[6 empty] | kinematische Viskosität = | 1.141e-05 | m²/s | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -8 | 1047 | 19.114
[6 empty] | di = | 26 | mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -7 | 1046.5 | 18.151
[6 empty] | Reynoldszahl = | 0 |  |  |  |  | -6 | 1046 | 17.188
[6 empty] | R-Wert = | #DIV/0! | Pa/m |  |  |  | -5 | 1045.5 | 16.225
[12 empty] | -4 | 1045 | 15.262
[12 empty] | -3 | 1044.5 | 14.299
[12 empty] | -2 | 1044 | 13.336
[12 empty] | -1 | 1043.5 | 12.373
[12 empty] | 0 | 1043 | 11.41
[12 empty] | 1 | 1042.5 | 10.933
[12 empty] | 2 | 1042 | 10.456
[12 empty] | 3 | 1041.5 | 9.979
[12 empty] | 4 | 1041 | 9.502
[12 empty] | 5 | 1040.5 | 9.025
[12 empty] | 6 | 1040 | 8.548
[12 empty] | 7 | 1039.5 | 8.071
[12 empty] | 8 | 1039 | 7.594
[12 empty] | 9 | 1038.5 | 7.117
[12 empty] | 10 | 1038 | 6.64
[12 empty] | 11 | 1037.4 | 6.425
[12 empty] | 12 | 1036.8 | 6.21
[12 empty] | 13 | 1036.2 | 5.995
[12 empty] | 14 | 1035.6 | 5.78
[12 empty] | 15 | 1035 | 5.565
[12 empty] | 16 | 1034.4 | 5.35
[12 empty] | 17 | 1033.8 | 5.135
[12 empty] | 18 | 1033.2 | 4.92
[12 empty] | 19 | 1032.6 | 4.705
[12 empty] | 20 | 1032 | 4.49
[12 empty] | 21 | 1031.4 | 4.346
[12 empty] | 22 | 1030.8 | 4.202
[12 empty] | 23 | 1030.2 | 4.058
[12 empty] | 24 | 1029.6 | 3.914
[12 empty] | 25 | 1029 | 3.77
[12 empty] | 26 | 1028.4 | 3.626
[12 empty] | 27 | 1027.8 | 3.482
[12 empty] | 28 | 1027.2 | 3.338
[12 empty] | 29 | 1026.6 | 3.194
[12 empty] | 30 | 1026 | 3.05
Note on D12: Michael: CWK 200: 2,0 Liter CWK 250: 2,5 Liter CWK 315: 3,0 Liter CWK 400: 4,0 Liter
Note on D16: andreas: max 30 °C
Note on D17: andreas: bis -10 °C
Note on D27: andreas: Katalog oder Einzustellender Wert vor dem Einbau