## Formblatt
| Projekt-Nr. / Bezeichnung | [12 empty] | 04.2004 / EFH Herold
| RAUM-HEIZLAST | [12 empty] | Datum | [5 empty] | 2004-07-23 |  |  |  | Seite R | 5
| Wohneinheit | [5 empty] | Geschoss |  |  | EG |  |  |  | Raum-Nr. /Name | [5 empty] | 001 / Wohnzimmer
| Innentemperatur | [5 empty] | qint |  | 20 |  |  | °C | Lüftung | [15 empty] | Norm- Außentemperatur |  |  |  | -14
| Geometrie | [12 empty] | Mindest-Luftwechsel | [8 empty] | nmin | 0.5 |  |  |  |  | Jahersmittel der Außentemperatur
|  | Raumbreite |  |  |  |  | bR |  | 4 |  |  | m |  | Luftwechselrate | [8 empty] | n50 | 3 | [9 empty] | 7
|  | Raumlänge |  |  |  |  | lR |  | 4.2 |  |  | m |  | Koeffizient Abschirmklasse | [8 empty] | e | 0.02 |  | -
|  | Raumfläche |  |  |  |  | AR |  | 16.8 |  |  | m² |  | Höhe über Erdreich | [8 empty] | h | 1.5 |  | m
|  | Geschosshöhe |  |  |  |  | hG |  | 2.8 |  |  | m |  | Höhen-Korrekturfaktor | [8 empty] | e | 1 |  | -
|  | Deckendicke |  |  |  |  | d |  | 0.2 |  |  | m |  | Zuluft-Volumenstrom | [11 empty] | m³/h
|  | Raumhöhe |  |  |  |  | hR |  | 2.6 |  |  | m |  | -Temperatur | [8 empty] | qsu |  |  | °C
|  | Raumvolumen |  |  |  |  | VR |  | 43.68 |  |  | m³ |  | -Temp. Reduktionsfaktor | [8 empty] | fVsu |  |  | -
[14 empty] | Abluft-Volumenstrom | [11 empty] | m³/h |  | . |  | Korrektureingabe i j für angrenzende Temperatur
| Erdreich | [12 empty] | -Temperatur | [8 empty] | qsu |  |  | °C | [8 empty] | 18 | fij= | 0.058824
|  | Tiefe unter Erdreich |  |  |  |  | z |  | 0 |  |  | m |  | -Temp. Reduktionsfaktor | [8 empty] | fV,mech,inf |  |  | -
|  | Erdreich berührter Umfang |  |  |  |  | P |  |  |  |  | m | Zusatzheizung | [16 empty] | Korrektureingabe i j für angrenzende Temperatur
|  | B´-Wert raumweise ( ) |  |  |  |  | B' |  |  |  |  | m |  | Wiederaufheizfaktor | [8 empty] | fRH | 0 |  | W/m² | [8 empty] | 15 | fij= | 0.14706
abzüglich | Orientierung | Bauteil | Anzahl | Breite | Länge / Höhe | Bruttofläche |  | Abzugsfläche |  |  | Nettofläche |  | grenzt an |  | angrenzende Temperatur |  | Korrektur- Faktoren |  | U-Wert |  | Korrekturwert Wärmebrücke |  | korrigierter U-Wert | Wärmeverlust- koeffizient | Transmissions- wärmeverlust |  | erdreichberührt
|  |  | n | b | l / h | A |  | AAbzug |  |  | A' |  | e/u |  | qu/qb |  | ek/bu |  | U |  | DUWB |  | Uc/Uequiv | HT | FT
|  |  |  | m |  | m² | [6 empty] | g/b |  | °C |  | fg2/fij |  | W/m²K |  |  |  |  | W/K | W |  |  |  | fg2 = |  |  | 0.38235
| N | AW | 1 | 4.35 | 2.8 | 12.18 |  | 1.5 |  |  | 10.68 |  | e |  |  |  | 1 |  | 0.35 |  | 0.05 |  | 0.4 | 4.272 | 145.248 | [5 empty] | 1
1 |  | AF | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  |  | 1.5 |  | e |  |  |  | 1 |  | 0.95 |  | 0.05 |  | 1 | 1.5 | 51 | [5 empty] | 1
| O | AW | 1 | 4.55 | 2.8 | 12.74 |  | 4.4 |  |  | 8.34 |  | e |  |  |  | 1 |  | 0.35 |  | 0.05 |  | 0.4 | 3.336 | 113.424 | [5 empty] | 1
1 |  | AT | 1 | 2 | 2.2 | 4.4 |  | 0 |  |  | 4.4 |  | e |  |  |  | 1 |  | 0.95 |  | 0.05 |  | 1 | 4.4 | 149.6 | [5 empty] | 1
| W | IW | 1 | 4.55 | 2.8 | 12.74 |  | 2.2 |  |  | 10.54 |  | b |  | 18 |  | 0.0588 |  | 1.5 |  | 0 |  | 1.5 | 0.92963 | 31.6074 | [5 empty] | 1
1 |  | IT | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 |  | 0 |  |  | 2.2 |  | b |  | 18 |  | 0.0588 |  | 2 |  | 0 |  | 2 | 0.25872 | 8.7965 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
[8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
| TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUST HT / FT | [22 empty] | 14.6963 | 499.6758
|  | Mindest-Luftwechsel | [12 empty] | 21.84 |  |  | m³/h | [6 empty] | 252.4704
|  | natürliche Infiltration | [12 empty] | 5.2416 |  |  | m³/h
|  | mechanischer Zuluftvolumenstrom | [15 empty] | m³/h
|  | Abluftvolumenüberschuss | [15 empty] | m³/h
| thermisch wirksamer Luftvolumenstrom | [13 empty] | 21.84 |  |  | m³/h
| LÜFTUNGSWÄRMEVERLUST HV / FV | [22 empty] | 7.4256 | 252.4704
| NETTO-HEIZLAST FHL,Netto | [11 empty] | 44.7706 |  |  | W/m² |  |  | 17.2195 |  |  | W/m³ |  |  | 752.1462
| ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG FRH | [23 empty] | 0
| NORM-HEIZLAST FHL | [23 empty] | 752.1462
1

## B' und Raummaße
|  |  |  | A= | 2.8675
Breite(licht) | 1.5 | Länge(licht) | 1.2
Wand(innen) | 0.1 | Wand(innen) | 0.1 | B´= | 1.6868
Wand(außen) | 0.3 | Wand(außen) | 0.3
Breite Brutto | 1.85 | Länge Brutto | 1.55 | P= | 3.4
Breite(licht) | 2.52 | Länge(licht) | 2.16
Wand(innen) | 0.12 | Wand(innen) | 0.12 | B´= | 5.26
Wand(innen) | 0.12 | Wand(außen) | 0.41
Breite Brutto | 2.64 | Länge Brutto | 2.63
Breite(licht) | 2.52 | Länge(licht) | 2.16
Wand(außen) | 0.12 | Wand(innen) | 0.12 | B´= | 1.8102
Wand(außen) | 0.12 | Wand(außen) | 0.41
Breite Brutto | 2.76 | Länge Brutto | 2.63

## Interpolation
|  | Tabelle | Tabelle | effektiv
| B'-Wert | UBoden = | UBoden =
|  | 1 | 0.5 | 0.5
Tabelle | 4 | 0.33 | 0.24 | 0.24
Tabelle | 6 | 0.29 | 0.22 | 0.22
effektiv | 4.45 |  |  | 0.2355